## Laskenta
Oleskelutilan ulkoilmavirran mitoituslaskin | [15 empty] | Suojaus: ym
28.2.2018 / Kimmo Liljeström, Optiplan Oy
Laskelman laatija: | 28.2.2018 Mallilaskelma
Rakennuksen käyttötarkoitus | Tilatyyppi | Pinta-ala | Tavoite | Aikuinen |  |  | Lapsi 12 vuotta |  |  | Lapsi 6 vuotta |  |  | Ulkoilmavirta |  |  | Lisätietoja
|  | (lattia-m2) | CO2 max pitoisuus | Määrä hlö | Aktiivisuus met | Ulkoilmavirta dm3/s | Määrä hlö | Aktiivisuus met | Ulkoilmavirta dm3/s | Määrä hlö | Aktiivisuus met | Ulkoilmavirta dm3/s | Hiilidioksidi dm3/s | Muu kuormitus dm3/s,lattia-m2 | Yhteensä dm3/s
Pienet asuinrakennukset | Makuuhuone | 15 | 1200 | 2 | 1 | 11.3385 |  |  | 0 |  |  | 0 | 12 |  | 12 | Tilan ulkoilmavirta 12 dm3/s - 6 dm3/hlö - 0,8 dm3/m2
Asuinkerrostalo | Makuuhuone | 10 | 1200 | 2 | 1.2 | 13.6061 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.6061 |  | 14 | Tilan ulkoilmavirta 14 dm3/s - 7 dm3/hlö - 1,4 dm3/m2
Toimistorakennus | Toimistohuone | 10 | 1200 | 2 | 1.2 | 13.6061 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.6061 |  | 14 | Tilan ulkoilmavirta 14 dm3/s - 7 dm3/hlö - 1,4 dm3/m2
Toimistorakennus | Neuvotteluhuone | 40 | 1200 | 8 | 1.2 | 54.4246 |  |  | 0 |  |  | 0 | 54.4246 |  | 55 | Tilan ulkoilmavirta 55 dm3/s - 6,9 dm3/hlö - 1,4 dm3/m2
Terveyskeskus | Vastaanottohuone | 15 | 1200 | 2 | 1.2 | 13.6061 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.6061 |  | 14 | Tilan ulkoilmavirta 14 dm3/s - 7 dm3/hlö - 1 dm3/m2
Liikerakennus | Myymälä | 1000 | 1200 | 167 | 1.6 | 1514.8173 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1514.8173 |  | 1515 | Tilan ulkoilmavirta 1515 dm3/s - 9,1 dm3/hlö - 1,6 dm3/m2
Majoitusliikerakennus | Hotellihuone | 25 | 1200 | 2 | 1.2 | 13.6061 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.6061 |  | 14 | Tilan ulkoilmavirta 14 dm3/s - 7 dm3/hlö - 0,6 dm3/m2
Opetusrakennus | Luokka | 60 | 1200 | 1 | 1.4 | 7.9369 | 25 | 1.2 | 121.246 |  |  | 0 | 156 |  | 156 | Tilan ulkoilmavirta 156 dm3/s - 6 dm3/hlö - 2,6 dm3/m2
Päiväkoti | Ryhmätila | 42 | 1200 | 3 | 1.4 | 23.8108 |  |  | 0 | 24 | 1.4 | 85.0282 | 162 |  | 162 | Tilan ulkoilmavirta 162 dm3/s - 6 dm3/hlö - 3,9 dm3/m2
Liikuntahalli | Liikuntasali | 265 | 1200 | 30 | 5 | 850.3839 |  |  | 0 |  |  | 0 | 850.3839 |  | 851 | Tilan ulkoilmavirta 851 dm3/s - 28,4 dm3/hlö - 3,3 dm3/m2
Sairaala | Hoitohuone | 15 | 1200 | 2 | 1.2 | 13.6061 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.6061 |  | 14 | Tilan ulkoilmavirta 14 dm3/s - 7 dm3/hlö - 1 dm3/m2
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!

## Taustatiedot
Taustatiedot
28.2.2018 / Kimmo Liljeström, Optiplan Oy
Hiilidioksidipitoisuuden ohjearvot:
| Tilavuusosuus 4) | Massapitoisuus 5)
| ppm | mg/m3
Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus 1) | 400 | 730.4564
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisän suunnitteluarvo 2) | 800 | 1460.9129 | 1200
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisän tavoitearvo S1 3) | 550 | 1004.3776 | 950
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisän tavoitearvo S2 3) | 350 | 639.1494 | 750
1) Ulkoilman hiilidioksidin hetkellisen pitoisuuden oletusarvo 400 ppm
2) Ympäristöministeriön asetus (1009/2017) uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 5§: Sisäilman hiilidioksidin hetkellisen pitoisuuden suunnitteluarvo huonetilan suunniteltuna käyttöaikana voi olla enintään 1 450 mg/m3 (800 ppm) suurempi kuin ulkoilman pitoisuus.
3) Sisäilmastoluokitus 2018
4) Hiilidioksidin tilavuusosuus [ppm] voidaan normaali-ilmanpaineessa ja -lämpötilassa (101,3 kPa, 20 °C) laskea tunnetusta massapitoisuudesta [mg/m3] seuraavalla muunnoskaavalla: CO2 tilavuusosuus [ppm] = CO2 massapitoisuus [mg/m³] * kaasun moolitilavuus normaaliolosuhteissa (NTP) Vm 24,1 [dm3/mol] / CO2 molekyylimassa 44,01 [g/mol])
5) Hiilidioksidin massapitoisuudet [mg/m3] voidaan normaali-ilmanpaineessa ja -lämpötilassa (101,3 kPa, 20 °C) laskea tunnetusta tilavuusosuudesta [ppm] seuraavalla muunnoskaavalla: CO2 massapitoisuus [mg/m³] = (CO2 tilavuusosuus [ppm] * CO2 molekyylimassa 44,01 [g/mol]) / kaasun moolitilavuus normaaliolosuhteissa (NTP) Vm 24,1 [dm3/mol]
Hiilidioksidituoton laskennan ohjearvot:
Laskentataulukossa henkilön hiilidioksidituoton laskennassa käytetään seuraavia muuttujia:
- hengitysosamäärä
- henkilön fyysinen aktiivisuus
- henkilön kehon pinta-ala
Hengitysosamäärä,
Hengitysosamäärä 6) | 0.83
6) Hengitysosamäärä (respiratory quotient, RQ) kuvaa ihmisen hiilidioksidin tuoton ja hapenkulutuksen välistä suhdetta (VCO2/VO2). Hengitysosamäärän arvo vaihtelee välillä 0,7-1,0 ja on terveellä ihmisellä lepotilassa 0,85 ja kevyessä toiminnassa 0,82-0,83.
Henkilön fyysinen aktiivisuus
Toiminto | Aineenvaihdunnan teho 7), met
Nukkuminen | 0.8 | 8)
Rauhallinen istuminen | 1 | 8)
Seisominen | 1.2 | 8)
Rauhallinen liikkuminen | 1.6 | 8)
Kävely (3,2 km/h) | 2 | 8)
Kävely (5 km/h) | 3 | 8)
Kävely (6,5 km/h) | 4 | 8)
Reipas kävely (8,0 km/h) | 6 | 8)
Toimistotyö | 1.2 | 8)
Myymälätyö | 1.8 | 8)
Opetustyö | 1.4 | 8)
Asuinrakennus, muu tila | 1.6 | 9)
Käyttötarkoitusluokka | Aineenvaihdunnan teho 7), met
Pienet asuinrakennukset | 1.2 | 9)
Asuinkerrostalo | 1.2 | 9)
Toimistorakennus | 1.2 | 9)
Terveyskeskus | 1.2 | 9)
Liikerakennus | 1.6 | 9)
Majoitusliikerakennus | 1.2 | Oletusarvo
Opetusrakennus | 1.2 | 9)
Päiväkoti | 1.4 | 9)
Liikuntahalli | 5 | 10)
Sairaala | 1.2 | Oletusarvo
7) Fyysisen aktiivisuuden mittarina käytetään ihmisen aineenvaihdunnan tehoa eri toiminnoissa. Aineenvaihdunnan tehona käytetään ns. metabolista ekvivalenttia (lepoaineenvaihdunnan kerrannainen, yksikkö met), jonka avulla henkilön kokonaislämmönluovutus ja hiilidioksidituotto (CO2) voidaan laskea.
8) Lähde: Seppänen, Olli. Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa. 2017.
9) Lähde: EN 15251 (2007) Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.
10) Lähde: Barbara E. et al. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes an MET intensities (tennis).
Henkilön kehon pinta-ala Akeho
| Akeho,Du 11) | Akeho,Mo 12) | Akeho 13)
Aikuinen | 1.9024 | 1.9242 | 1.8
Lapsi 12 vuotta | 1.3562 | 1.344
Lapsi 6 vuotta | 0.84919 | 0.84918
11) DuBois kehon pinta-ala: Akeho,Du = (W0,425 * H0,725) / 139,2, jossa W = henkilön paino ja H = henkilön pituus.
12) Mosteller kehon pinta-ala: Akeho,Mo = (W0,5 * H0,5) / 60, jossa W = henkilön paino ja H = henkilön pituus.
13) Lähde: EN 13779 (2007) Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems.
Henkilön paino ja pituus
| Paino, kg | Pituus, cm
Aikuinen, mies | 85.5 | 178 | 14)
Aikuinen, nainen | 70.4 | 164 | 14)
Aikuinen | 77.95 | 171 | Oletus Naisia 50 % ja Miehiä 50%.
Lapsi 12 vuotta, poika | 42 | 152 | 15)
Lapsi 12 vuotta, tyttö | 43 | 154 | 15)
Lapsi 12 vuotta | 42.5 | 153 | Oletus Tyttöjä 50 % ja Poikia 50%.
Lapsi 6 vuotta, poika | 22 | 118 | 15)
Lapsi 6 vuotta, tyttö | 22 | 118 | 15)
Lapsi 6 vuotta | 22 | 118 | Oletus Tyttöjä 50 % ja Poikia 50%.
14) Lähde: Katja Borodulin et. al. Kansallinen Finriski 2012 -terveystutkimus. Osa 2, tutkimuksen taulukkoliite. 2013.
15) Lähde: Suomalaisten lasten kasvukäyrät. 2011.
Ulkoilmavirta rakennus- ja sisustusmateriaalipäästöihin:
Ulkoilmavirta
dm3/s,lattia-m2
Ei huomioitu | 0 | -
Erittäin vähäpäästöinen rakennus | 0.35 | 9)
Vähäpäästöinen rakennus | 0.7 | 9)
Ei vähäpäästöinen rakennus | 1.4 | 9)

## Kuvaaja
Fyysisen aktiivisuuden vaikutus ulkoilmavirran mitoitusarvoon (huonetilan hiilidioksidipitoisuus 800 ppm ulkoilman arvoa korkeampi)
28.2.2018 / Kimmo Liljeström, Optiplan Oy
| Aktiivisuus [met] | Ilmavirta dm3/s,hlö
|  | Aikuinen | Lapsi 12 vuotta | Lapsi 6 vuotta | APUTAULUKKO
| 0.8 | 6 | 6 | 6 | 4.5354 | 3.2332 | 2.0245
| 1 | 6 | 6 | 6 | 5.6692 | 4.0415 | 2.5306
| 1.2 | 6.8031 | 6 | 6 | 6.8031 | 4.8498 | 3.0367
| 1.6 | 9.0708 | 6.4665 | 6 | 9.0708 | 6.4665 | 4.049
| 2 | 11.3385 | 8.0831 | 6 | 11.3385 | 8.0831 | 5.0612
| 3 | 17.0077 | 12.1246 | 7.5918 | 17.0077 | 12.1246 | 7.5918
| 4 | 22.6769 | 16.1661 | 10.1224 | 22.6769 | 16.1661 | 10.1224
| 5 | 28.3461 | 20.2077 | 12.653 | 28.3461 | 20.2077 | 12.653
| 6 | 34.0154 | 24.2492 | 15.1836 | 34.0154 | 24.2492 | 15.1836
| 7 | 39.6846 | 28.2907 | 17.7142 | 39.6846 | 28.2907 | 17.7142